氧气管道设计安装竞价公告

一、项目编号：LHTY-20211019-004

- 发布日期：2021年10月19日

三、项目概况

- （一）、要求

- 1、压力管道级别：GC2级  设计压力：1.0 mpa,  管道规格：φ133*4.5、φ89*4、φ76*4、φ45*3管道长度总约160米。 材质：304L不锈钢。

2、供方在施工前，需到厂区现场进行详细勘察，结合实际情况做好施工方案，方案经需方审查无异议，方可进厂，本次供方责任为全包。

（二）、施工内容

- 1、电解三四期打包氧气管道

- 供方需要制作两段氧气管道，第一段为从电解车间三四期打包房氧气总管处外接一段约60米新管道，其中：规格为φ76*3不锈钢管45米，φ89*4不锈钢管15米，含不锈钢弯头,异径三通DN200*200*80一只，配套涡旋流量计(氧气用），铜制氧气专用阀，不锈钢防爆氧气电动调节阀，配套支架若干，不锈钢螺栓螺帽若干，并包含氮气置换和管道脱脂，该氧气管道均由供方负责设计、安装、报检、焊缝探伤拍片。(附材料清单，仅供参考，实际以供方现场勘察为主)

- 2、阳极炉二氧化碳装置氧气管道

- 第二段为从精炼车间氧气总管外接新管道至3#阳极炉二氧化碳装置，长度约100米，其中φ133*4.5不锈钢管35米，φ89*4不锈钢管10米，φ76*4不锈钢管5米，φ45*3不锈钢管50米，配套氧气专用阀门、不锈钢压力表、不锈钢法兰、不锈钢弯头、不锈钢螺栓螺帽若干，并包含氮气置换和管道脱脂，该氧气管道及附件均由供方负责设计、安装、报检、焊缝探伤拍片。(附材料清单，仅供参考，实际以供方现场勘察为主)

- 3、天然气流量计安装

- 对需方天然气总管（DN200）指定位置安装一台天然气涡轮流量计（DN250）用于数据比对，其中流量计和脚手架搭建由需方负责，供方负责安装、辅材提供（含6个DN200法兰、2个DN200弯头、2个DN200偏心大小头、10米DN200管道、2个DN200三通、3个DN200阀门）。

- 四、资质要求

- 供方具有总承包资质，需提供机电施工总承包贰级以上资质，《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道GC级)》安装资质，可自行设计压力管道或委托资质单位进行设计。

- 五、验收标准：

- 根据管道探伤拍片结果和特检院出具的检验合格报告为标准。

- 六、付款方式：

- 经张家港市特检院检验合格后支付总价97%作为验收款。余款3%质保金质保一年。

- 七、报价方式：

- 供方报价含要求内的设计费、材料费、安装费、探伤拍片费用、管口返修费、辅助检验费、吊车费等。报价含13%增值税专用发票，如不能开具需注明实开税率。本次报价从设计到安装总包，分项报价，不允许联合体投标，不允许分包、转包。

- 八、双方责任

施工前向需方提供详细的氧气管道安装和天然气流量计安装方案，经需方同意后方可进厂施工。进厂施工前携带相关资质证书在需方安环部办理相关手续和签订施工安全协议。缴纳合同总价5%的安全风险押金，安全施工结束后退还。施工期间服从需方管理制度，注意安全，同时落实安全防护措施，保证安全、质量及工期（工期具体多长时间需注明），完工后卫生清扫干净、供方的工器具带离现场。

九、附件（仅供参考）

| - 电解三四期打包氧气管道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 不锈钢管道安装 | φ89*4 | 304L | 米 | 15 |  |
| 2 | 不锈钢管道安装 | φ76*3 | 304L | 米 | 45 |  |
| 3 | 不锈钢法兰 | WN65(B)-16RF | 304L | 片 | 12 |  |
| 4 | 不锈钢法兰 | WN80(B)-16RF | 304L | 片 | 2 |  |
| 5 | 90°不锈钢弯头 | φ76*4 | 304L | 个 | 2 |  |
| 6 | 90°不锈钢弯头 | φ89*4 | 304L | 个 | 1 |  |
| 7 | 三通 | DN80 | 304L | 个 | 1 |  |
| 8 | 异径三通 | DN200*200*80 | 304L | 个 | 1 |  |
| 9 | 同心异径管 | DN80/65 | 304L | 个 | 2 |  |
| 10 | 涡旋流量计(氧气用） | DN65 | 304L | 个 | 2 |  |
| 11 | 氧气专用阀 | DN80 JY41H-16T | 铜 | 个 | 1 |  |
| 12 | 氧气专用阀 | DN65 JY41H-16T | 铜 | 个 | 2 |  |
| 13 | 不锈钢防爆氧气电动调节阀 | DN65 ZDLP-16P | 304 | 个 | 2 |  |
| 14 | 支架安装 |  | 304 | KG | 500 |  |
| 15 | 氮气置换 |  |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 管道脱脂 |  |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 焊缝X射线探伤 |  |  | 张 | 52 |  |
| 18 | 设计费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 监督检验费 |  |  | 项 | 1 |  |

| - 阳极炉二氧化碳装置氧气管道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 试验台至现场分配器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道安装 | φ133*4.5 | 304L | 米 | 35 |  |
| 2 | 不锈钢管道安装 | φ89*4 | 304L | 米 | 10 |  |
| 3 | 不锈钢管道安装 | φ76*4 | 304L | 米 | 5 |  |
| 4 | 不锈钢管道安装 | φ45*3 | 304L | 米 | 5 |  |
| 5 | 不锈钢法兰 | WN125(B)-16RF | 304L | 片 | 5 |  |
| 6 | 不锈钢法兰 | WN80(B)-16RF | 304L | 片 | 2 |  |
| 7 | 不锈钢法兰 | WN65(B)-16RF | 304L | 片 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢法兰 | WN40(B)-16RF | 304L | 片 | 1 |  |
| 9 | 压力表 | Y100 PN1.0MPa 0.4级 | 304 | 个 | 1 |  |
| 10 | 90°不锈钢弯头 | φ133*4.5 | 304L | 个 | 4 |  |
| 11 | 90°不锈钢弯头 | φ89*4 | 304L | 个 | 4 |  |
| 12 | 90°不锈钢弯头 | φ76*4 | 304L | 个 | 5 |  |
| 13 | 90°不锈钢弯头 | φ45*3 | 304L | 个 | 4 |  |
| 14 | 同心异径管 | φ89/45*4*3 | 304L | 个 | 1 |  |
| 15 | 氧气专用阀 | DN125 JY41H-16P | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 16 | 氧气专用阀 | DN80 JY41H-16T | 铜 | 个 | 1 |  |
| 17 | 金属缠绕垫 | DN125 PN16 | 304 | 片 | 4 |  |
| 18 | 金属缠绕垫 | DN80 PN16 | 304 | 片 | 2 |  |
| 19 | 金属缠绕垫 | DN65 PN16 | 304 | 片 | 1 |  |
| 20 | 金属缠绕垫 | DN40 PN16 | 304 | 片 | 1 |  |
| 21 | 金属缠绕垫 | DN25 PN16 | 304 | 片 | 1 |  |
| 22 | 不锈钢螺栓 | M16*60 | 304 | 套 | 76 |  |
| 23 | 支架 |  | 304 | kg | 100 |  |
| 二 | CO2低温气化部分 | 汽化器至二氧化碳调压装置 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢法兰 | WN25(B)-16RF | 304L | 片 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢弯头 | φ45*3 | 304 | 只 | 11 |  |
| 3 | 不锈钢异径管 | φ45/32*3 | 304 | 只 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢无缝钢管 | φ45*3 | 304 | 米 | 45 |  |
| 5 | 支架安装 |  | 304 | KG | 100 |  |
| 6 | 金属缠绕垫 | DN25 PN26 | 304 | 片 | 1 |  |
| 7 | 金属缠绕垫 | DN40 PN16 | 304 | 片 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢螺栓 | M12*50 | 304 | 套 | 4 |  |
| 9 | 不锈钢螺栓 | M16*60 | 304 | 套 | 8 |  |
| 15 | 氮气置换 |  |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 管道脱脂 |  |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 焊缝X射线探伤 |  |  | 张 | 40 |  |
| 18 | 设计费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 监督检验费 |  |  | 项 | 1 |  |

十、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

十一、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

十二、报价截止时间

2021年10月26日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓13773230925