变压器增容招标公告

第一章 投标邀请书

日期：2018年6月6日

招标编号：zhjg2018-1-11

招标人：张家港联合铜业有限公司

一、招标采购物资名称及内容

招标采购项目：变压器增容

数量：1套

招标范围：供货范围和工程范围详见第三章第四、五条。

交货日期：合同生效30日后

交货地点：张家港联合铜业有限公司施工现场

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格，和独立签订供货合同的权利；营业执照通过上一年度年检；具备履行合同供货能力；

2、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

3、设备制造商在行业内有制作、调试、技术服务等方面实践经验与业绩，设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供设计、设备调试、技术培训及售后的全程服务。并能提供相关的生产、安装资质。(产品认证证书、电力设施许可证)

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；投标文件中要对参与投标产品的相关参数、性能特点、主要部件信息、质保等主要技术指标进行描述说明，以作为评标技术依据。

2、对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。

3、投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

4、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资质、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

5、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

6、投标报价有效期为60天。

7、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标，中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

四、投标截止时间

2018年6月24日16：30时

五、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

技术咨询联系人：章龙高   联系电话：0512-58539130

第二章 商务条款要求

1、供货日期：合同生效30日后，具体交货时间和数量，必须由招标人根据实际生产需要，提前电话通知为准。

2、交（提）货地点：招标人厂内仓库（具体详见技术协议）

3、运输方式和费用承担：由中标人送货到交货地点，并由中标人承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险。

4、作价方法： 不考虑供货期间市场价格波动，以产品含税价为一口价。

5、结算方式：

（1）、全部合同货物运到需方指定的交货地点并经需方开箱验收合格后，供方开具的16%增值税发票和需方签发的收货单支付合同总价50%款项，作为到货款。

（2）、全部合同货物运到需方指定的交货地点并由供方安装调试结束，经相关部门验收合格无误后，需方支付合同总价40%，作为验收款。

（3）、剩余合同总价10%，为质量保证金，在设备投运满1年后或货到现场24个月内（两者以先到期为准）由需方支付给供方。

6、违约责任双方在合同中约定。

第三章 技术要求

总则

本技术要求书适用于张家港联合铜业有限公司114#动力变由1000KVA增容至2000KVA电气系统成套（含老变压器拆除、线路、封闭母线等的采购、制作及施工）。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术要求书提出的是最低限度设计要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术要求书和最新国家标准的优质产品。

- 工作环境条件

1.1  供电电源

电源：380V（三相）/220V（单相）±10%、50Hz。

1.2  海拔高度：20m 。

1.3  气象条件

年平均气温：15.1 ℃ ；

最高气温：39.4 ℃ ；

最低气温：-11.3 ℃ ；

平均气压：1016.0 毫巴；

最大风速：20.7m / s ；

年最大降水量：1324.6mm；

年最小降雨量：618.9mm；

抗震设防烈度：8度。

1.4  安装地点及环境 ：户内，空气中含少量SO2腐蚀性气体。

1.5  污秽等级：Ⅱ级。

- 技术标准及规范

GB7251-2005 低压成套开关设备与控制设备

GB9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法

GB2681-1981 电工成套装置中的导线颜色

GB2681-1981 电工成套装置中指示灯和按钮颜色

GB4208-1993 外壳防护等级

IEC439-1 低压开关设备与控制设备成套装置

连接螺栓螺纹符合ISO及SI公制标准

GB50054-95 低压配电设计规范

GB50052-95 供配电系统设计规范

GB 3906—2006 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 15166.2—2008 交流高压熔断器  第2部分：限流熔断器

GB 50150—2006 电气装置安装工程  电气设备交接试验标准

IEC—129 交流隔离开关和接地开关

GB1208 电流互感器

GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB8287 交流支瓷绝缘子

GB50227—95 并联电容器成套装置设计规范

GB12747—91 自愈式低电压并联电容器

DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件

JB5346-1998 串联电抗器

GB 12668.3-2004    调速电气传动系统

GB/T3859  半导体变流器

JB/T10251-2002 交流电动机电力电子软起动装置

GB/T14549－1993 电能质量 公用电网谐波

IEEE std 519-1992  电力系统谐波控制  推荐标准

- 技术要求

1、技术参数

额定工作电压：AC 400V；

额定工作电流：变压器进线、分段柜电流额定值按图纸要求；柜内垂直母线额定出线电流与馈线开关匹配；

主母线（水平母线）工作电流：进线断路器框架电流的额定值；

过电压等级：Ⅲ；

污染等级：3；

额定频率：50～60Hz；

外壳防护等级：IP3（可开启的后门）。

2、框架和外壳

2.1低压配电柜的型号为：GCK，框架由2.0mm厚的敷铝锌钢板制成，柜架采用25mm模数的C型材及模数化零部件通过高强度自攻锁紧螺钉连接而成。门板、护板、上下通风罩等外观可见部分均采用2.0mm厚的冷扎钢板制作。

2.2柜内分隔成功能单元小室、母线小室、电缆小室，各小室及上下功能单元之间采用2.0mm厚的敷铝锌钢板分隔。每柜设有一组阻燃型的塑料功能板,安装在功能单元小室和电缆小室之间。

2.3配电柜内所选用的塑胶组件材料不含有CFC或卤素，具有阻燃、自熄灭的特性和一定等级的防漏电性能。

2.4配电柜表面采用环氧粉沫静电喷涂，涂层附着力满足相关技术规范的要求，并且涂层均匀美观、耐腐蚀。

2.5根据图纸要求，充分考虑检修空间、容量大小等因素，合理地布置各回路模数。

3、母线

3.1柜内主母线采用高强度绝缘母线夹固定在柜体上部；分支母线由上到下垂直敷设；主母线及分支母线的安全距离应≥20mm；地、零线母排（PEN线）（型号规格为不低于需方提供的“设计院”设计图中规格）置于柜体后底部，水平贯穿整列装置，并在每柜内钻适当的φ10孔（不少于6个，并配带相应的螺栓、螺母），便于电缆的连接；PE线与柜架金属结构紧密接触。

3.2母线采用三相五线制，即三根ABC三相母线，一根N中性线，一根PE接地保护线；各母线须有相序标志，相序颜色、排列符合国家标准。

3.3所有母线均采用纯度大于99.96%的高导电率无氧铜排，要求表面镀锡处理，并在裸露处（非搭接处）用绝缘热收缩套管密封绝缘；母线的搭接应采用强度不低于8.8级带防松动的螺栓进行固定。

3.4柜内垂直母线应设有安全防护罩，其防护等级不低于IP20；各回路的出线端应设有安全保护罩；水平母线及电缆隔室应设有防止人身电击的隔板。

3.5柜内母线回路中加装浪涌保护器，对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。

4、功能单元

4.1抽屉单元必须具有可靠的机械联锁装置，只有当断路器在分闸状态下才能操作抽屉，抽屉的插入、抽出操作采用增力机构，并具有明显的连接、试验、分离位置指示。

4.2抽屉单元的一次接插件各相插片应保证其左右摆动小于±2mm；在通以额定电流的情况下其温升不得大于GB7251.1的规定。

4.3抽屉单元面板上装设分、合闸状态指示灯，接触器试验分合按钮，分体式综合保护器；按钮及指示灯选用Ф22标准按钮。

5、断路器

5.1进线柜和联络柜的框架式断路器采用智能型控制单元，具有过载长延时、短延时、瞬时及接地保护、欠电压延时脱扣等功能，并且其极限短路分断容量和额定运行短路分断容量相等，分断容量不低于图纸规定值。出线框架式断路器采用智能型控制单元，具有过载长延时、短延时、瞬时等功能，并且其极限短路分断容量和额定运行短路分断容量相等，分断容量图纸规定值。出线塑壳断路器采用高分断型，其额定运行短路分断容量不低于图纸规定值；塑壳式断路器配过载脱扣及瞬时短路电流脱扣装置，并且长延时及瞬时脱扣电流均现场可调。

5.2断路器分合闸位置指示明确，防触电隔离板均有防触电标识，相序用黄（A）、绿（B）、红（C）、黑（N）和地线色标标识；不同的回路以不同的绝缘颜色（与相序规定颜色一致）区分，每根电线的两端有不同的绝缘颜色套箍加以区分。

5.3断路器免维护电气寿命：开关不小于10年。

6、元件

6.1所有接触器辅助触点、控制回路电源保险、电动机综合保护器辅助触点均须引至控制端子排上。

6.2电流互感器、电能表、电流表、电压表、智能多功能表、指示灯、按钮、转换开关、中间继电器、端子、保险座、熔芯等二次辅助元件按图选型，无图则选国内知名产器；智能多功能仪表应具有分时段计量电能功能（不低于8个时段）。

6.3各抽屉单元断路器至动静触头间的电缆及一次插件的容量应有足够的过流能力和余量，至少不小于断路器的壳架电流。

6.4相同参数的可移动元件对同类型的柜体应具有完全的互换性，相同参数和结构的其它元件也应有互换性，而且要求更换简单方便。

6.5二次插接件选用耐酸碱腐蚀、性能优良、工作可靠的产品，全部控制辅助接点通过二次插件引上端子排，每抽屉二次插件留有四对备用。

6.6二次线路的线缆采用优质绝缘多股软铜线，线槽路径合理，有良好的防护措施，不影响检修维护。所有一、二次接线端子均应镀银处理，保证其连接的可靠性，并且每台柜备用20%端子。

6.7低压配电柜内安装的浪涌保护器等避雷装置必须能够满足并通过当地气象主管部门提出的验收要求，为此投标方必须提供相关证明材料。

7、干变

7.1 产品名称：三相环氧树脂浇注绝缘干式电力变压器。

7.2 调压方式：原边±2×2.5%分接头调压。

7.3 冷却方式：自然空气冷却+风扇冷却。

7.4 变压器可以在滚轮拆卸后按抗震要求直接固定在基础上。

7.5 在风机启动情况下，变压器允许长时间130﹪过负荷运行，短时间（通常≤24小时）允许150﹪过负荷运行。

7.6 变压器承受短路能力：在变压器高压侧为无穷大电源，电源电压为1.05UN，变压器处于任何分接位置，短路热稳定等效时间为2s的条件下，当变压器承受二次侧出口短路的动稳定效应和热稳定效应时，其铁芯、线圈、绝缘等不会产生有害的机械变形和电气损伤。

7.7 阻燃性好，自身不燃，外界火源时亦不会产生有害气体。

7.8 防潮性能好，可在100%湿度下正常运行。

7.9 在105%额定电压时可在额定电流下长期运行。

7.10 变压器分接引线需包封绝缘护套。

7.11 套管接线端子连接处在空气中对空气的温升不大于55K。

7.12 控制线截面不应小于2.5mm2，材料为铜绞线，耐压不低于600V。

7.13 在1.5倍最大相电压下的局部放电量＜10PC。

7.14 变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。

7.15 变压器应具有承受变压器总重的起吊装置。

7.16 变压器防止直接接触的保护标志应符合GB/T 5465.2-1996的规定。

7.17铭牌：采用铜质或不锈铭牌，带固定支座，安装于明显位置；铭牌上数据和符号易读并可长久保存，符号、刻度、标记均为公制单位，文字为中文；在铭牌底边至少留有15mm高的清晰空间；按GB1094.11-2007 《干式电力变压器》要求标明内容。

7.18变压器外壳

变压器配有可拆卸的保护外壳，材料为优质铝合金型、板材，厚度不小于1.0mm,外壳防护等级为IP40。

7.19变压器铁心

铁心采用高导磁的优质晶粒定向排列的冷轧硅钢片叠制，硅钢片采用武汉优质矽钢片30Q-130，每片硅钢片均浸渍绝缘漆以减少涡流损耗，铁芯的剪切毛刺和叠装间隙符合国家标准要求，45°全斜步进接缝，芯柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。变压器的铁芯和金属件应有防腐蚀的保护层。

7.20 绕组和绝缘

绕组必须采用高导电率的铜导体，高压绕组为分段层式线圈，低压绕组为箔式线圈；变压器不会因温度变化在寿命期限内导致线圈表面龟裂。所有连接点的绝缘和机械支持能够承受由于短路电流或其它瞬态条件及运输途中产生的机械应力，高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械位移。线圈采用无氧半硬铜导线绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，树脂不加填料，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。变压器绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%。

7.21 通风冷却系统

变压器应配有一套独立的带横流风扇的通风冷却系统，通风风机的选择与安装位置力求使变压器的绕组得到充分冷却，风机应选国产名牌产品。

7.22温控系统

变压器各相低压绕组预埋测温元件（热敏电阻NTC），以测取温度信号。

每台变压器须配有带电接点的温度控制显示器（电接点容量不小于220V，5A），根据绕组温度控制冷却风机运行，发出超温报警信号直至超温跳闸信号。该温度控制显示器能提供如下功能：

1）变压器运行过程中巡回显示三相绕组温度值。

2）显示最热一相绕组的温度值。

3）超温报警、超温跳闸 ，声光警示。

4）风机启停。

5）风机过载保护。

6）仪表故障自检，传感器故障报警。 

7）RS485计算机通讯接口。

8）手动和自动切换。

变压器温度控制显示器采用国产名牌产品,通讯方面能满足全厂DCS系统要求，将有关参数传送到公司监控中心。

9、有关部件的厂家和品牌要求：

干式变压器：SCB11-2000/10型，山东泰开，常州特变，正尚电气等。

断路器：安徽鑫龙，上海人民电器，常熟开关厂等。

智能多功能表：具有远程通讯功能：湖南威胜。

四、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新上低压抽出式开关柜（GCK） | 2面 | 附图 |
| 2 | 原低压抽出式开关柜改造（GCK） | 3面 | 附图 |
| 3 | SCB11-2000/10干式变压器 | 1台 |  |
| 4 | 封闭母线 | 1段 |  |
| 5 | 安装调试 | 1项 |  |

注：详细内容见张家港联合铜业公司114空压机动力变由1000KVA增容至2000KVA电气施工图，投标方按设计组织供货与施工，投标方材料数量统一按设计院给出的数据为准。

- 工程范围

供方工程范围；按照设计方提供的施工图提供整套设备及主辅材料的采购与安装。包括系统的设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装以及从施工到运行全过程的人员培训、质量保证、售后服务和其它相关服务等。

六、其它技术要求

1．所有开关柜根据所提供的图纸配齐配电柜之间的铜排、配电柜内铜排、配电柜之间连接线。

2.所有柜内二次走线必须合理，捆扎牢固，严格按照设计图纸加工制作。

3.所有柜内铜主母线、分支母线必须进行校平处理，接头处必须镀锡打磨，确保连接紧密，满足规范要求。

4.抽屉柜的抽屉推拉轻便灵活，动静触头接触紧密,同规格单元可互换。

5.所有柜内除特殊注明要求外其他配置原则上以所附系统图为准。

6.新增开关柜不锈钢底座由需方制作。

7.增容后114空压变高压柜中互感器需由原100/5A更换为150/5A.

七、技术资料要求：

1.图纸交付及装箱清单

装箱清单内附设备、随机附件的质量检验报告、质量保证书，产品合格证书和技术资料；出厂图纸资料一式四份，电子版一套。

2.低压配电柜盘面布置图；配电室低压柜的排列图；一次排列布置（含重要元器件配置）图；二次原理图。

3.低压柜内所安装元器件合格证、安装使用、维护说明书；出厂试验记录、产品外型尺寸图、产品拆卸一览表、装箱单、铭牌图及备件一览表等。

4.出厂试验报告及合格证。

八、质量保证、安装服务：
1.柜子制造调试过程中，供方应通知需方进行制造过程的验收。

2.供货方负责现场“四、供货范围”及“五、工程范围”内设备的拼装、调试、通讯线，一、二次电缆，母线桥架的安装连接等。供方派出服务安装、调试人员食宿自理，供方派出至需方现场安装、调试人员必须遵守张家港联合铜业有限公司的安全规章制度，如发生人员安全伤亡事故和造成停电影响生产等损失，一切由供方负责。

3.供方负责安装的柜子、桥架、电缆等，应由需方与供方联合验收后再进行通电运行考核验收，24小时后无质量及安装问题才算投入运行。

4.质保期：正确使用的前提下，产品质量保证期为设备投运后1年，在质保期内若发生质量问题，供货方无偿负责解决出现的质量问题或更换设备各部件。保修期20年。

5.赔偿规定：按招标书、商务合同条款有关部分执行；

6.若产品在安装及运行时发现质量问题时，供方接到需方通知后，服务响应2小时内到达现场处理。

九、 运输要求

### 供方应负责将设备运到目的地—张家港联合铜业有限公司施工现场指定存放区，供方必须做到设备在任何运输过程中不受损坏。

十、114空压机动力变由1000KVA增容至2000KVA方案图见附件。

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  变压器增容  招标文件（招标编号：zhjg2018-1-11）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标总价（大写）                    元，（小写）            元，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

2 分项价格表

### 2. 1  中国国内供货分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 出厂价单价 [注明装运地点] | 出厂价总价 [4 x 6] |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

### 2 2  中国内陆运输及服务分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：______________

| 品目 | 内容 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民币部分 | 外汇部分 | 人民币 | [投标货币] |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4(1*2) | 5(1*3) |
| 1 | 中国内陆运输费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国内陆保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸货费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注： 投标人必须给出价格的详细说明和明细表。

### 2.3 价格汇总表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 品目 | 内容 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | [投标货币] |
| 1 | 表2.1总计 |  |  |
| 2 | 表2.2总计 |  |  |
| 总计（列入投标函） |  |  |  |

投标人名称： _________________________

投标人代表签字盖章：___________________

- 3 响应/偏离表

3.1 技术规格响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

3.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________